## SS304 Q=0.5 Return
Media | t CO2 eq. | 2Ø / 1Ø | PFAS | Ref. Class | RCL [gr./m3] | Psat@25°C | Visc@25°C | Dens@25°C | SurfTens@25°C | CritHF@25°C | V_lim Vap (L, 2Ø) | L/V rho | P_@calc(bar) | Pipe Schedule | Working fluid | Cool. cap. / d_pipe [MW/m²] V+L | Pipe Diameter (mm) | Pipe Thickness Theoritical (mm) | Pipe Thickness ANSI (mm) | Pipe Tot. Cost for *SS304* (USD, 1m) | Normalized cost
INCOMP::MEG-25% | 0 | 1Ø | No | A1 | N/A | 0 | 0.0016497 | 1029.1518 |  | -1 | 2 (2, 1.0) | 1 | 3 | 40 | INCOMP::MEG-25% | 78.9206 | 127.0164 | 0.26585 | 12.8059 | 77.1925 | 1.0384
Water | 0 | 1Ø | No | A1 | N/A | 0.031699 | 0.00089002 | 997.047 | -1 | -1 | 2 (2, 1.0) | 1 | 3 | 40 | Water | 83.3496 | 123.5957 | 0.25869 | 12.7013 | 74.3392 | 1
CO2 | 1 | 2Ø | No | A1 | 35.8 | 64.3424 | 2.5161e-05 | 361.8457 | 0.00056969 | 416579.4668 | 5 (2, 2.0) | 2.9271 | 64.3424 | 80 | CO2 | 106.0677 | 109.5629 | 8.1971 | 17.523 | 85.1225 | 1.1451
Ammonia | 1.37 | 2Ø | No | B2L | 0 | 10.0269 | 9.6066e-06 | 15.4026 | 0.020486 | 1428890.8861 | 5 (2, 2.0) | 77.2934 | 10.0269 | 80 | Ammonia | 43.9936 | 170.1219 | 1.9835 | 22.7496 | 176.9494 | 2.3803
R290 | 0.02 | 2Ø | No | A3 | 8 | 9.5207 | 8.714e-06 | 39.5784 | 0.0070236 | 496810.7767 | 5 (2, 2.0) | 23.8804 | 9.5207 | 40 | R290 | 32.5553 | 197.7626 | 2.1894 | 15.3362 | 147.6608 | 1.9863
Water | 0 | 2Ø | No | A1 | N/A | 0.031699 | 9.6928e-06 | 0.046149 | 0.072055 | 250347.5856 | 5 (2, 2.0) | 43207.4458 | 3 | 40 | Water | 0.27607 | 2147.5783 | 7.4916 | 22.1033 | 2479.5464 | 33.3545
R1234ze(E) | 1.37 | 2Ø | Yes | A2L | 76 | 4.9852 | 1.268e-05 | 51.4765 | 0.0089251 | 362354.6098 | 5 (2, 2.0) | 44.1892 | 4.9852 | 40 | R1234ze(E) | 21.0514 | 245.9315 | 1.4256 | 16.2228 | 196.6815 | 2.6457
R1233zd(E) | 1 | 2Ø | No | B1 | 75 | 1.2981 | 1.1136e-05 | 14.3303 | 0.014485 | 247075.6112 | 5 (2, 2.0) | 175.238 | 1.2981 | 40 | R1233zd(E) | 6.7113 | 435.5638 | 0.65743 | 17.3047 | 382.0037 | 5.1387
R152a | 124 | 2Ø | Yes | A2 | 280 | 5.9641 | 1.1462e-05 | 36.1941 | 0.0097077 | 485755.8723 | 5 (2, 2.0) | 48.7023 | 5.9641 | 40 | R152a | 24.7723 | 226.7105 | 1.5722 | 15.8933 | 176.8395 | 2.3788
R32 | 675 | 2Ø | Yes | A2L | 77 | 16.8962 | 1.4923e-05 | 90.2325 | 0.0067889 | 715562.3295 | 5 (2, 2.0) | 20.3007 | 16.8962 | 80 | R32 | 59.8895 | 145.8074 | 2.8646 | 20.9498 | 138.0559 | 1.8571
R134a | 1430 | 2Ø | Yes | A1 | 210 | 6.6538 | 1.1719e-05 | 63.0107 | 0.0080312 | 421855.3414 | 5 (2, 2.0) | 37.3018 | 6.6538 | 40 | R134a | 27.4463 | 215.384 | 1.6664 | 15.6753 | 165.2238 | 2.2226

## PartCost Q=0.5Return
Component | Unit Price (EUR) | Quantity/Length | Total(EUR) | (INCOMP::MEG-25%) | (Water) | (CO2) | (Ammonia) | (R290) | (Water) | (R1234ze(E)) | (R1233zd(E)) | (R152a) | (R32) | (R134a)
DN100 Pipe | 40 | 35 | 1400 | 1453.7341 | 1400 | 1603.0766 | 3332.4133 | 2780.8333 | 46696.2616 | 3704.0203 | 7194.1151 | 3330.3443 | 2599.9495 | 3111.5916
DN50 Hose | 200 | 64 | 12800 | 13291.2835 | 12800 | 14656.7006 | 30467.7787 | 25424.7618 | 426937.2493 | 33865.3288 | 65774.7664 | 30448.8625 | 23770.9666 | 28448.8371
T-Joints | 40 | 32 | 1280 | 1329.1283 | 1280 | 1465.6701 | 3046.7779 | 2542.4762 | 42693.7249 | 3386.5329 | 6577.4766 | 3044.8863 | 2377.0967 | 2844.8837
Elbows DN100 | 30 | 4 | 120 | 124.6058 | 120 | 137.4066 | 285.6354 | 238.3571 | 4002.5367 | 317.4875 | 616.6384 | 285.4581 | 222.8528 | 266.7078
Main Isolation Valves DN100 | 1000 | 8 | 8000 | 8307.0522 | 8000 | 9160.4379 | 19042.3617 | 15890.4761 | 266835.7808 | 21165.8305 | 41109.229 | 19030.5391 | 14856.8541 | 17780.5232
Rack Isolation Valves DN50 | 150 | 32 | 4800 | 4984.2313 | 4800 | 5496.2627 | 11425.417 | 9534.2857 | 160101.4685 | 12699.4983 | 24665.5374 | 11418.3234 | 8914.1125 | 10668.3139
Weld Neck Flanges DN100 | 150 | 8 | 1200 | 1246.0578 | 1200 | 1374.0657 | 2856.3543 | 2383.5714 | 40025.3671 | 3174.8746 | 6166.3843 | 2854.5809 | 2228.5281 | 2667.0785
Total based on *SS304* |  |  | 29600 | 49177.7489 | 47360 | 54229.7923 | 112730.7813 | 94071.6187 | 1579667.8224 | 125301.7164 | 243366.6355 | 112660.7913 | 87952.5765 | 105260.6972